**V případě nouze bude možné v budovách vytápět na nižší teploty**

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje novou vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Nová pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.

Cílem je zajistit legislativní podmínky, které umožní reagovat na případný výpadek zemního plynu z Ruské federace, a dosáhnout tak potřebných úspor.

MPO navrhuje, aby v případě vyhlášení některého z nouzových stavů, platila odlišná pravidla pro vytápění. V současné právní úpravě je nejnižší možná teplota v pobytových místnostech stanovena projektem budovy, který vychází z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle „orientační teploty“.

Vyhláška navrhovaná MPO stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň. Tato hranice se dále navyšuje pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. V místnostech s jednou venkovní stěnou tak bude tato hranice vyšší o 1 °C, v prostorách se dvěma venkovními stěnami o 1,5 °C a v prostorách se 3 stěnami o 2 °C.

Nová pravidla plynoucí z vyhlášky by měla platit pro odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie. Vyhláška se tedy vztahuje především na uhelné a plynové zdroje a také na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Vyhláška nyní projde konzultacemi v rámci mezirezortního připomínkového řízení a následně ji posoudí Legislativní rada vlády. MPO ji při stanovování jednotlivých teplot konzultovalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví a částečně vychází také z mezinárodní praxe.

**Další navrhované změny zahrnuje následující tabulka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh místnosti** | **Současná „orientační teplota“** | **Nově navrhovaná teplota\*** |
| **1 Obytné budovy** |  |  |
| **1.1 Trvale užívané** |  |  |
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) | 20 | 18 |
| Kuchyně | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 19 |
| Klozety | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| **1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu** | |  |
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje) | 20 | 18 |
| Kuchyně | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| **2 Administrativní budovy** | |  |
| Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, klozety, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 10 |
| Haly, místnosti s přepážkami | 18 | 15 |
| **3 Školní budovy** | |  |
| Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 20 | 19 |
| Učební dílny | 18 | 18 |
| Tělocvičny | 15 | 17 |
| Šatny u tělocvičen | 20 | 18 |
| Lázně a převlékárny | 24 | 18 |
| Ordinace a ošetřovny | 24 | 20 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.) | 15 | 15 |
| **3.1 Mateřské školky** | |  |
| Učebny, herny, lehárny | 22 | 19 |
| Šatny pro děti | 20 | 18 |
| Umývárny pro děti, WC | 24 | 19 |
| Izolační místnosti | 22 | 20 |
| **4 Zdravotnická zařízení** | |  |
| **4.1 Jesle** | |  |
| Učebny, herny lehárny | 22 | 20 |
| Šatny pro děti | 20 | 18 |
| Umývárny pro děti, WC | 24 | 20 |
| Izolační místnosti | 22 | 20 |
| **4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky** | |  |
| Ordinace | 24 | 20 |
| Čekárny, chodby, WC | 20 | 18 |
| **4.3 Nemocnice** | |  |
| Pokoje pro nemocné | 22 | 20 |
| Vyšetřovny, přípravny | 24 | 20 |
| Koupelny | 24 | 20 |
| Operační sály | 25 | 20 |
| Předsíně, chodby, WC, schodiště | 20 | 18 |
| **4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení** | |  |
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.) | 20 | 20 |
| Koupelny | 24 | 20 |
| Klozety | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| **5 Hotely a restaurace** | |  |
| Pokoje pro hosty | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 19 |
| Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály | 20 | 18 |
| **6 Koleje a ubytovny** | |  |
| Pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20 | 18 |
| Společná noclehárna | 16-18 | 16 |
| Umývárny | 24 | 19 |

\*Od těchto teplot je možné se odchýlit o 1 °C směrem nahoru, vyhláška také počítá s navýšením těchto teplot v pobytových místnostech podle počtu venkovních stěn až o 2 °C. Uvedené hodnoty vychází z plánovaných úprav hygienických norem Ministerstva zdravotnictví, se kterým byly také konzultovány.